Odpowiedzi do SIWZ

na wykonanie przebudowy stacji uzdatniania wody w Żelechowie oraz budowę sieci wodociągowej z przyłączami relacji Żelechowo – Kłodowo, Żelechowo – Kiełbice w celu poprawy usług społecznych na terenie Gminy Widuchowa.

- Czy Zamawiający ma bliżej sprecyzowane wymagania odnośnie płytek, przewidzianych do ułożenia?” (kolor, rodzaj)

Odp.: Nie

- Jaka jest prawidłowa wartość wadium?

Odp.: 30 000 zł (trzydzieści tysięcy)

- Czy oferent powinien uwzględnić koszt podmurowania fundamentu? Jeśli tak  to w jaki sposób, aby oferta spełniała wymagania SIWZ?

Odp.: Nie

- Jak wykonać studzienkę wodomierzową dla dwóch i więcej wodomierzy?

Odp.: Zestawy wodomierzowe dla dwóch lub więcej należy wycenić w studzience betonowej z kręgów ø 1200.

- Jaka jest prawidłowa jednostka i ilość dla pozycji w przedmiarze „Roboty pomiarowe przy wykonaniu wodociągów – szkice i mapy powykonawcze”?

Odp.: Dla sieci wodociągowych roboty pomiarowe należy wycenić w „km”, natomiast przy przyłączach w „szt”

- Czy Zamawiający dopuszczado naprawy i zabezpieczenia zbiornika na wodę pitną użyć żywicę SIKAFLOOR 161.

Odp.: Tak

- Jaki materiał powinien użyć Wykonawca do naprawy i zabezpieczenia zbiornika na wodę pitną?

Odp.: Wykonawca powinien użyć materiały posiadające atesty i certyfikat ITB dopuszczające do użycia w zbiornikach na wodę pitną.

- Czy w wycenie Oferent powinien wycenić zestaw filtracyjny-odmanganianie?

Odp.: Tak

- Czy oferent powinien uwzględnić koszt sond konduktometrycznych? Jeśli tak to w jaki sposób, aby oferta spełniała wymagania SIWZ oraz w jakiej ilości?

Odp.: Nie

- Czy należy wstawić manometry, jeśli tak, to na jakie?

Odp.: Należy wymienić istniejące manometry na nowe tego samego typu.

- Czy należy wstawić nowy chlorator czy pozostawić dotychczas zamontowany?

Odp.: Należy wycenić montaż nowego chloratora.

- Jakie hydranty powinien wycenić oferent?

Odp.: Należy wycenić hydranty podziemne.

- Jak powinien zostać rozwiązany rurociąg i przyłącza od węzła 105 do węzła 108?

Odp.: Rurociąg 90 mm PE, przyłącza na tym odcinku 50 mm PE.

- Z jakich rur, o jakiej średnicy powinien być wykonany rurociąg od węzła 16 do wezła 108?

Odp.: Z rur PE o średnicy 90 mm.

- Czy arkusz nr 4 nie powinien być połaczony z arkuszem nr 3 i za arkuszem nr 5? W którym miejscu?

Odp.: Arkusz nr 4 powinien być połączony z arkuszem nr 3 na działce 624 dr oraz z arkuszem nr 5 na działce nr 295/2.