SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

| 02.00. WYMAGANIA OGÓLNE | 36 |
| --- | --- |
| 02.01. ROBOTY POMIAROWE | 50 |
| 02.02. ROBOTY ZIEMNE | 54 |
| 02.03. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ | 61 |
| 02.04. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW | 67 |
| 02.05. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ODTWORZENIOWE | 76 |
| 02.06. KOSZTORYS OFERTOWY | 83 |

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 02.00.

WYMAGANIA  OGÓLNE

1. WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

# Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania

# i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu
          „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. 	Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy realizacji Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.

1.3. Zakres Robót objętych ST

1.3.1. Zakres Robót opisanych w ST obejmuje następujące roboty:

  - Roboty pomiarowe;

  - Roboty ziemne;

  - Roboty sieciowe;

  - Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte  w  ST określenia należy rozumieć w każdym przypadku zgodnie z Polską normą

PN – ISO 7607-1 – „Budownictwo Terminy Ogólne”

PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – Terminy stosowane w umowach”

1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami    prawnymi   i   administracyjnymi, lokalizację

i  współrzędne punktów głównych tras.

Na  Wykonawcy  spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dzienniki budowy.

2.  Jeżeli   w   trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym uzupełnienie

Dokumentacji   Projektowej   przekazanej   przez Zamawiającego,  Wykonawca

sporządzi Dokumentację Projektową Zamienną  na własny  koszt  w  4 egz.,

przedłoży  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia  oraz uzyska  pozwolenie na

wykonanie robót zgodnie z Prawem Budowlanym.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do utrzymania porządku  na Terenie Budowy

w  okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i przejęcia robót.

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do  zatwierdzenia  projekt  organizacji  i zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakości robót.

W  czasie  wykonywania  robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie     obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów i pieszych.

Wszystkie  znaki,  zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  rozpoczęciem

w  sposób  uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Na terenie inwestycji należy umieścić:

- tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej

i Budownictwa z dnia 15.12.1995.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie    przepisy   dotyczące   ochrony   środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) 	utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b)   	podejmować   wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu stosowanie  
się do   przepisów  i  norm  dotyczących  ochrony środowiska  na  terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  lub  uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych,  a  wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1.	Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-  	zanieczyszczeniem  zbiorników  i cieków wodnych substancjami      	toksycznymi,

-	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- 	możliwością powstania pożaru.

c)     odprowadzał odpadki i śmieci powstałe przy realizacji robót zgodnie z ich

przeznaczeniem i otrzyma stosowne potwierdzenie, które dołączy do

dokumentacji powykonawczej.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca  będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany przez   odpowiednie   przepisy,   na   terenie   baz produkcyjnych,   w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały   łatwopalne   będą   składowane  w  sposób  zgodny  z odpowiednimi  przepisami

i  zabezpieczone  przed  dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak  szkodliwego  oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko w czasie robót,  
a  po  zakończeniu  robót  ich  szkodliwość  zanika ( materiały  pylaste)  mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań   technologicznych   wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę na użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji państwowej.

1.5.7. Ochrona Robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
	i  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty  odbioru końcowego

robót.

Roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej  elementy  były

w  zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót.

1.5.8. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca  jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą w 4 egzemplarzach zgodną z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

W dokumentacji powykonawczej muszą znajdować się:

- dzienniki budowy,

- oświadczenie kierownika budowy,

- potwierdzenie oświadczenia kierownika budowy przez projektanta i inspektora

nadzoru inwestorskiego,

- oświadczenie kierownika o zagospodarowaniu odpadków i śmieci

z  potwierdzeniami,

- inwentaryzacja powykonawcza (mapy i szkice ) potwierdzona przez Ośrodek

Geodezji i Kartografii,

- dokumentację projektową wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robót zmianami, potwierdzonymi przez Projektanta, Inspektora Nadzory i Kierownika Budowy,

- protokoły szczelności i sprawdzeń,

- atesty i aprobaty na wbudowane materiały.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Dokumentację Powykonawczą

do zatwierdzenia zaraz po zakończeniu robót.

Wykonawca przygotuje   Dokumentację   Powykonawczą na własny koszt.

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót montażowych zanikowych i prośbą o wyrażenie zgody na zasypkę,  Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru oryginały szkiców geodezyjnych powykonawczych określających długości, szerokości i rzędne posadowienia. Szkice geodezyjne muszą posiadać potwierdzenie przez uprawnionego geodetę zgodności wykonania z Projektem Technicznym.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne przepisy i wytyczne, które  są  w  jakikolwiek  sposób związane z robotami i będzie w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny   za   wypełnienie   wszelkich  wymagań  prawnych odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub metod i w sposób  ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz  próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie  przez Inspektora Nadzoru pewnych  materiałów  z  danego źródła nie oznacza automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły  spełniają  wymagania Kontraktu w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli i odnośnych  Władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą raporty z badań terenowych  
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie metodę wydobycia i selekcji 
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie  wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy 
lub z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą wykorzystane  do  robót  
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Z  wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie  prowadzić  żadnych  wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja   źródeł   materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie   materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez Inspektora Nadzoru w celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  Próbki  materiałów  mogą  być pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji  określonej  partii  materiałów pod względem jakości.

W   przypadku,   gdy  Inspektor Nadzoru   będzie  przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części

wytwórni,   gdzie   odbywa   się  produkcja  materiałów przeznaczonych do

realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiały  nie  odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z  Placu  Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały zakupione,  to  koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i niezapłaceniem.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy  będą  
one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy  
w  miejscach  uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

  - Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora Nadzoru o  swoim zamiarze co najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do  robót  powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez  Inspektora Nadzoru .

W  przypadku  braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony   i zaakceptowany przez  Inspektora Nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,   zgodnie   
z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty do wykonania robót  ma  być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego   użycia   sprzętu   przy   wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po akceptacji  Inspektora Nadzoru,  nie  może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania  jakości i warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,   które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy   ruchu   na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 
i innych parametrów technicznych.

Środki   transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.

5. WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie robót zgodnie z Warunkami dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych,   oraz   za   jakość   zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  robót,  za ich zgodność z wymaganiami ST, Dokumentacją Projektową,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w planie   
i  wyznaczenie wszystkich  elementów  robót zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w  czasie trwania robót,  jeśli  wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie  zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru  uwzględni wyniki badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji   i   przy   badaniach   materiałów,  doświadczenia  z przeszłości,   wyniki   badań   naukowych   oraz  inne  czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia  szczegóły swojego programu zapewnienia  jakości,  w  którym przedstawi  on  zamierzony  sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i  organizacyjne,  gwarantujące  wykonanie robót  zgodnie z Kontraktem 
i ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- 	organizację wykonania  robót,  w  tym  terminy  i  sposób prowadzenia  robót,

- 	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- 	BHP,

-  	wykaz  zespołów  roboczych,  ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- 	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-  	sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

-   	wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich parametrami  technicznymi,

-   	rodzaje   i   ilość  środków  transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,

-  	metodę magazynowania materiałów,

-  	sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu,

-  	sposób  i procedurę badań prowadzonych podczas  dostaw  materiałów,

-  	sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót,

- 	sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają wymaganiom.

6.2.    Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.   Wykonawca   zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  jakości Inspektor Nadzoru  może żądać 
od Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie, że roboty wykonano  zgodnie   
z   wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne  wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  w  ST,  normach  i  wytycznych.  W przypadku, gdy nie zostały  one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny,   aby   zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z Warunkami dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych.

Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   Nadzoru świadectwa,  że  wszystkie stosowane   urządzenia   i   sprzęt   badawczy  posiadają  ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.3. 	Pobieranie próbek

Próbki    będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor Nadzoru   będzie  miał  zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania  tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę usunięte  lub  ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone   przez  Inspektora Nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.	Badania i pomiary

Wszystkie badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują jakiegokolwiek  badania wymaganego 
w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub  badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5.	Raporty z badań

Wykonawca   będzie  przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie  raportów  z wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi  Nadzoru na formularzach  według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla  celów  kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru  uprawiony jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania wszystkich materiałów  u  źródła ich  wytwarzania,  zapewniona  mu  będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor Nadzoru ,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i   robót  z wymaganiami  ST na  podstawie  wyników  badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru   może  pobierać  próbki  materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy,  na  swój  koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci  niezależnemu   laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z  Dokumentacją  Projektową  i  ST.  W takim przypadku całkowite  koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed  wykonaniem  badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę, Inspektor Nadzoru   może  dopuścić  do  użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia   dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  atest.

Produkty   przemysłowe   będą   posiadać   atesty  wydane  przez producenta,  poparte  w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego  badań.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały  posiadające  atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą  być  badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały i urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika   Budowy   zgodnie   z   obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  Dzienniku  Budowy  będzie  opatrzony  datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie załączone  do  Dziennika  Budowy  protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

-  datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

-  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie  przez  Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości 
 i  harmonogramów robót,

-  terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów robót,

-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny 
i okresy każdego opóźnienia,

- 	uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- 	daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

- 	zgłoszenia  i  daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót,

- 	wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- 	stan  pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym  w związku z  warunkami klimatycznymi,

- 	zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w  Dokumentacji Projektowej,

- 	dane   dotyczące   czynności   geodezyjnych   (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót,

- 	dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót,

- 	dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- 	wyniki  prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- 	inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wszystkie propozycje,  uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika  Budowy obliguje  Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  się.

(2) Księga Obmiaru

Księga  Obmiaru stanowi  dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego   postępu każdego z elementów wykonanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych  robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.

(3) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1) i (2) następujące dokumenty:

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy cywilno-prawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) korespondencję na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.

Obmiaru  Robót  zatwierdza Inspektor Nadzoru  po  pisemnym  powiadomieniu przez Wykonawcę o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  
od  obowiązku  ukończenia wszystkich  robót.  Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą  do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Kontrakcie  lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej,  objętości  będą  wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią wysokość i szerokość wykopu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.

Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają  badań atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać  ważne  świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym przejęciem robót, a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy Robót.

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza  się w  czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary   skomplikowanych   powierzchni   lub   objętości   będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru.  W  razie  braku  miejsca  szkice  mogą być dołączone w formie  oddzielnego  załącznika  do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

### 8.1. Przejęcie robót.

Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach dla Umów na Wykonanie Robót Inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.2. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 	ponosi 	Wykonawca.

9.3. Koszty zajęcia pasa drogowego.

Koszty zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 (Dz. U. Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca do czasu zakończenia okresu gwarancyjnego.

9.4. Ustalenia ogólne.

Wszystkie koszty wynikające z warunków opisanych w ST  „Wymaganie ogólne” należy ująć w cenie wykonania robót wymienionych w zestawieniu rzeczowym i dalszych Specyfikacjach Technicznych.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 02.01.

ROBOTY  POMIAROWE

1.Wstęp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy realizacji zadania

# „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy 	liniowych oraz powierzchniowych robotach ziemnych, sieciowych oraz drogowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją Techniczną.

  - Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w  „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wyznaczeniu punktów charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktów wysokościowych wg zasad niniejszej ST są:

-  paliki drewniane  ( 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m

-  pręty stalowe  (  12 mm i długości 30 cm

-  farba

3. Sprzęt

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem rzędnych oraz reperów roboczych będą wykonane specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).

Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. Transport

Materiały (paliki drewniane, pręty stalowe, farba) mogą być przewożone dowolnym 
           transportem.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w  „Wymagania ogólne”.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne (charakterystyczne) wykopów i nasypów, dróg, sieci oraz punkty wysokościowe (repery robocze) i dostarczyć Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

5.2. Wyznaczenie  punktów wysokościowych i sytuacyjnych sieci i dróg.

Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci i drogi.

5.4. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych:

-  	wytyczenie głównych osi wykopów i nasypów, trasy sieci, dróg oraz lokalizacji studni (sytuacyjne i wysokościowe)

- 	wykonanie pomiarów sprawdzających rurociągów , przyłączy, drogi rozmieszczenie i ukształtowanie nasypów oraz rozmieszczenie studni na szkicach polowych, które należy  przedłożyć Inspektorowi Nadzoru przed   rozpoczęciem kolejnych etapów robót lub zasypaniem wykopów, (szkice polowe powinny zawierać: rzędne, spadki, długości, średnice, rodzaj materiału oraz określenie czy dany odcinek jest wykonany zgodnie / niezgodnie z PT).

-   wykonanie map powykonawczych.

6. Kontrola jakości robót

6.1. System kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem punktów charakterystycznych i wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy  	i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych 	w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii .

6.2.    Sprawdzanie robót pomiarowych

Należy sprawdzić położenie i rzędne punktów charakterystycznych sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy oraz robót drogowych.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru przy prowadzeniu liniowych robót ziemnych w terenie jest 1 metr.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór prac geodezyjnych

8.1. Ogólne zasady odbioru prac podano w „Wymagania ogólne”.

Odbiór prac, związanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy liniowych robót w terenie, następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa płatności

Ogólne zasady płatności  podano w „Wymagania ogólne”.

Płatności za 1 m dla pomiarów przy robotach liniowych należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania 1 m pomiaru liniowego obejmuje:

-   wytyczenie punktów charakterystycznych rurociągów, przyłączy i robót

odtworzeniowych (szkice polowe w 2 egz.),

-   wykonanie pomiarów sprawdzających (szkice polowe w 4 egz.),

-   wykonanie map powykonawczych w 4 egz.

10. Przepisy związane

Instrukcja techniczna 0-1.	Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3.	Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-2.	Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.	Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg.	Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3.2.	Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 02.02.

ROBOTY  ZIEMNE

1.Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót ziemnych przy realizacji zadania

# „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych dla realizacji zakresu określonego w dalszych specyfikacjach technicznych i obejmują :

- wykonanie wykopów  dla rurociągów, przyłączy i przepompowni ścieków;

- podsypki piaskowe, obsypki rurociągów i wymiana gruntu;

- zasypanie wykopów po wykonaniu rurociągów;

- wywóz nadmiaru gruntu;

- usunięcie humusu i rozścielenie humusu;

- wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzaków.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.	Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego 
w wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

1.4.2.	Odkład - miejsce wbudowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów.

    - Wywóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta do miejsca składowania.

    - Dowóz gruntu - odległość wg ustaleń oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadający  się do zagęszczenia.

# 1.4.5.	Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 lub odpowiednią normą krajów Unii Europejskiej  gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi

normami   i z definicjami podanymi w ST „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1.	 Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania  zasypania wykopów

oraz nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko wskazane

przez Zamawiającego.

  - Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora Nadzoru.

  - Materiałem do wykonania podsypki, osypki i wymiany gruntu powinien być piasek drobno lub średnioziarnisty, bez grud i kamieni oraz zanieczyszczeń mineralnych.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania Ogólne” pkt. 3.

3.1.	   Zestawy do odwadniania wykopów;

  - Koparki gąsienicowe i kołowe;

3.3	   Samochody samowyładowcze;

3.4.    Szalunki systemowe do wykopów;

  - Zagęszczarki;

  - Walec drogowy;

  - Piła spalinowa do drewna;

  - Piła do cięcia asfaltu.

4.Transport

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystąpienia gruntów nieprzydatnych postępować zgodnie z pkt. 2.1.

Grunt z wykopów częściowo przeznaczony może być do zasypania wykopów, a jego            nadmiar odwieźć na składowisko.

W przypadku wystąpienia na trasie wykopów elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) należy je zdemontować, a po wykonaniu robót odtworzyć.

Ogólne warunki wykonania robót ziemnych podano w ST  „Warunki Ogólne”.

(01) Wykonanie wykopów  dla rurociągów, przyłączy i przepompowni ścieków.

a) Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów.

Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych, nie powinny  być większe niż 1 cm .

Szerokość i głębokość wykopów pod elementy kanalizacji nie powinna różnić 
się od projektowanych, więcej niż 5 cm. Spadek dna rowów przewodowych 
powinien być zgodny z zaprojektowanym, z dokładnością do 0,05%.

b) Wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne i przepompownie ścieków.         Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, szalowane przy głębokości powyżej

1 m.  W miejscach, gdzie występują trudne warunki wodno-gruntowe (patrz punkt 5.2), należy wykonywać roboty ziemne i montażowe, prowadząc równocześnie odwadnianie wykopów. W drogach oraz w przypadku dużego napływu wód gruntowych, wykopy należy wykonywać o ścianach pionowych zabezpieczonych szalunkiem pełnym. W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się szalunek ażurowy. Dno wykopu powinno być równe   i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu, wykonanego ręcznie, należy pozostawić, w gruntach nienawodnionych,  na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-3 cm, zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. 
Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala się na poziomie 20 cm wyższym od projektowanego. Niewybraną warstwę gruntu usunąć ręcznie. Z dna wykopu należy usunąć kamienie, korzenie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić do wykonania podłoża.

W trakcie wykonywania wykopów nie wolno dopuścić do naruszenia (rozluźnienia) rodzimego podłoża dna wykopu.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy  (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Odsłonięte w wykopie istniejące rurociągi i kable należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Grunt z wykopów należy odwieźć i składować poza pasem drogowym.

Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, należy w miejscach ruchu pieszego ustawić kładki pomostowe dla pieszych.

(02,03) Podsypka , osypka rurociągów , wymiana gruntu , zasypanie wykopów.

Zasypywanie wykopów  należy wykonać warstwami kolejno zagęszczanego gruntu.

Pod rurociągi ,  studnie   wykonać podłoże piaskowe grubości 10cm oraz obsypkę rur grub. 20 cm ponad wierzch rury. Szczególnie starannie należy zagęścić grunt wokół rury i na wysokości 0,20 m ponad rurę. Warstwa przykrywająca, która występuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości zagęszczarek wibracyjnych. Ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero przy przekryciu powyżej  1,0 m.

Materiałem zasypki powinien być grunt mineralny bez grud i kamieni, drobno lub średnioziarnisty.

W przypadku stosowania gruntu rodzimego nadającego się do wykonania podsypki   i obsypki rur Wykonawca otrzyma obniżone wynagrodzenie za piasek i transport.   Grubość warstwy poddanej zagęszczeniu powinna być uwzględniona ze współczynnikiem spulchnienia gruntu oraz założonej grubości warstwy po osiągnięciu założonego zagęszczenia w zależności od stosowanego materiału.

W czasie zagęszczania grunt winien mieć wilgotność równą wilgotności optymalnej 
z tolerancją ( 20%. Sprawdzenie wilgotności należy dokonywać laboratoryjnie.

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą wskaźnika lub stopnia zagęszczenia.

Ustala się minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym :

- dla warstw do głębokości 2 m 			- 1,00

- dla warstw powyżej 2 m głębokości 		- 0,97

Poza pasem drogowym wartość minimalna wskaźnika zagęszczenia powinna wynosić:

- dla obsypki (20cm powyżej rury)			- 0,97

- dla zasypki 						- 0,90

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.

Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, 
o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby ponownego zagęszczenia warstwy.

Przed zagęszczeniem należy wyrównać powierzchnię najwyższej warstwy zasypowej.

Pod planowane i odtwarzane drogi należy wykonać zasypkę do rzędnej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowej.

(04) Wywóz nadmiaru gruntu.

Nadmiar gruntu pozostały po zasypaniu wykopów  należy wywieść z terenu budowy. Miejsce wywozu ustala Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  Wszelkie koszty związane z wywozem gruntu poniesie Wykonawca.

(05) Usunięcie humusu i rozścielenie humusu.

Przed rozpoczęciem wykopów na gruntach rolnych , trawnikach należy usunąć

warstwę humusu o gr.  25 cm ze złożeniem na odkładzie. Po zakończeniu zasypki

wykopu należy rozścielić humus. W miejscach istniejących trawników należy zasiać

trawę z nawożeniem.

(06) Wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzaków.

W miejscach kolizji sieci z rosnącymi drzewami i krzakami należy dokonać wycinki

drzew i krzaków wraz z karczowaniem. Wycinkę należy prowadzić po uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru ilości drzew i krzaków. Materiał z wycinki należy przekazać

właścicielowi drzew.

  - Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże gruntowe na głębokości posadowienia projektowanego uzbrojenia, prawie na całym odcinku stanowią gleby mineralne – piasek średni, pospółka, piaski z dodatkiem gliny a więc grunty korzystne dla posadowienia sieci.

Woda gruntowa nie powinna utrudniać prac ziemnych, ponieważ w obrębie większości otworów jej nie nawiercono.

Poziom wody gruntowej stabilizuje się na rzędnych poniżej posadowienia projektowanych rurociągów.

Poziom stabilizacji tej warstwy związany jest bezpośrednio z poziomem wód w rzece Odrze i jest zależny od pory roku i opadów deszczowych.

W okresach intensywnych opadów poziom wody gruntowej może się podnosić.

Obniżenie poziomu zwierciadła wody gruntowej na czas budowy należy wykonać przy pomocy igłofiltrów.

6. Kontrola jakości robót

6.1. System kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

# 6.1.1.	Kontrolę jakości robót ziemnych prowadzić w oparciu o PN-88/B-04481,
PN-68/B-06050 i  BN-72/8932-01.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych 
            należy wpisywać do:

- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest:

- dla  robót ziemnych – 1 m3  lub 1 m2 przy podanej grubości warstwy – objętość wykopów, podsypki, obsypki, wymiany gruntu, zasypania wykopów, usunięcia i rozścielenia humusu.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” i normach 
wg  pkt. 10.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 8 i normach
wg pkt. 10.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST  „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01) Wykonanie wykopów.

Cena wykonania 1 m3 wykopów  obejmuje:

- wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko,

- dostawę i montaż umocnień ścian wykopów,

- dostawę i montaż systemu odwodnienia wykopów,

- odwodnienie wykopów do czasu ich zasypania,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia,

- dostawę i ustawienie kładek dla pieszych,

- demontaż istniejących na trasie elementów małej architektury (płoty, ogrodzenia) 
z późniejszym ich odtworzeniem.

(02)  Podsypka , obsypki rurociągów, wymiany gruntu.

Cena wykonania 1 m2 podsypki oraz 1 m3 obsypki i wymiany gruntu obejmuje:

- dostarczenie gruntu,

- przygotowanie warstw podsypki, osypki i wymiany gruntu,

- zagęszczenie gruntu,

- badanie zagęszczenia gruntu.

(03) Zasypka wykopów.

Cena wykonania 1 m3 zasypki obejmuje:

- dostarczenie gruntu nadającego się do zagęszczenia,

- ułożenie gruntu warstwami wraz z ich zagęszczeniem,

- demontaż i odwiezienie umocnień ścian wykopów,

- demontaż i odwiezienie systemu odwodnienia wykopów,

- demontaż i odwiezienie kładek dla pieszych,

- badanie zagęszczenia gruntu,

- plantowanie terenu po robotach ziemnych.

(04)   Wywóz nadmiaru gruntu

Cena wywozu 1 m3  gruntu obejmuje:

- załadunek i wywóz nadmiaru gruntu z wykopów na składowisko,

- pozyskanie miejsca składowania gruntu.

(05)  Usunięcie humusu i rozścielenie humusu.

Cena wykonania 1 m3 usunięcia i rozścielenia humusu obejmuje:

- usunięcie z przemieszczenie humusu na hałdę,

- rozścielenie humusu z ręcznym plantowaniem,

- zakup i dostarczenie nasion trawy i nawozu,

- wykonanie trawników z nawożeniem.

(06)  Wycinka wraz z karczowaniem drzew i krzaków.

Cena wykonania ha wycinki i karczowania krzaków obejmuje:

- ścinanie wraz z karczowaniem krzaków,

- oczyszczenie terenu,

- wywóz pozostałości po wycince.

Cena wykonania 1 szt.  wycinki i karczowania drzewa obejmuje:

- ścinanie wraz z karczowaniem drzew,

- pocięcie drewna na metry,

- oczyszczenie terenu,

- wywóz drewna na miejsce wskazane przez właściciela drzew.

10. Przepisy związane

PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

PN-74/B-04452	Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badanie próbek gruntów.

PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 02.03.

#### RUROCIĄGI     KANALIZACJI

#### SANITARNEJ

1.Wstęp

1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru rurociągów grawitacyjnych, ciśnieniowych  oraz  przyłączy w zakresie objętym przetargiem

# „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu rurociągów grawitacyjnych, tłocznych i obejmują:

- rurociągi z rur PVC Ø 200 - 160,

- rurociągi z rur PE Ø 63, 125, 160,

- studnie betonowe Ø 1200, 1000

- studzienki inspekcyjne PVC Ø 425, 315.

Uwaga:

Roboty ziemne związane z wykonaniem rurociągów  ujęto w ST  „Roboty ziemne”

1.4. Określenia podstawowe

# Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności  PN-87/B-01070 , PN-92/B-10729 i ST S-00.00 „Wymagania Ogólne” oraz Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów i studni z  PVC.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”.

2. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu rurociągów według zasad niniejszej ST są:

(01) Rurociągi z rur PVC

- rury kielichowe wykonane z jednolitego PVC klasy S ze ścianką litą

z uszczelkami wargowymi   Ø 200 x 5,9 ;Ø 160 x 4,7

- kształtki kanalizacji zewnętrznej z jednolitego PVC (kolana, złączki, nasuwki,

redukcje, trójniki) wg wymogów jak dla rur kanalizacyjnych PVC; kształtki i rury muszą pochodzić od jednego producenta. Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2m.
Cechowanie powinno zawierać:
a) nazwę lub znak producenta,
b) symbol surowca,
c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S;

d) sztywność obwodowa (dla rur);
e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną 
i minimalną grubością ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej.
Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024 DN.

(02) Rurociągi z rur  PE

- rury PE-HD Ø63x3,4; Ø125 x 8,2; Ø 160 x 9,5   łączone przy pomocy złączek i kształtek elektrooporowych,

- kształtki i złączki PE łączone metodą  kształtek elektrooporowych,

- zawory napowietrzająco-odpowietrzające do bezpośredniej zabudowy podziemnej,

- taśma sygnalizacyjna ostrzegawcza z wkładką stalową.

Kształtki i rury musza pochodzić od jednego producenta. Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2m.
Cechowanie powinno zawierać:
a) nazwę lub znak producenta,
b) symbol surowca,
c) wymiar: średnica x grubość ścianki, seria ;

d) sztywność obwodowa (dla rur);
e) informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data);
f) numer aprobaty technicznej.

(03) Studnie betonowe

elementy prefabrykowane studni z betonu B45, wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości <4% składające się z następujących elementów:

- dno z kinetą oraz przejściami szczelnymi na rury wg rysunków roboczych

- kręgi betonowe  z przejściami szczelnymi z uszczelkami dla włączenia rurociągów oraz ze stopniami złazowymi żeliwnymi ,

- krąg zakończeniowy stożkowy,

- pierścień regulacyjny,

- pierścień odciążający żelbetowy,

- właz żeliwny toczony typu ciężkiego  z wypełnieniem betonowym (40 t),

- beton B7,5

- uszczelki gumowe, stożkowe, wyposażone w krawędź poślizgową,

- roztwór asfaltowy

(04) Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z tworzyw sztucznych

- kineta pojedyncza lub rozgałęźna

- rura wznosząca karbowana z polipropylenu

- rura teleskopowa z PVC

- właz żeliwny do rury teleskopowej typu ciężkiego (40T)

3.Sprzęt

3.1. Żuraw budowlany samochodowy;

3.2. Samochód dostawczy;

3.3. Urządzenie do wykonywania przecisków lub przewiertów sterowanych;

3.4. Szalunki do betonu;

3.5. Zestawy do odwadniania wykopów

4. Transport

4.1. 	Rury należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem

i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi   widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce.  Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.

4.2  	Studnie betonowe i studzienki  z tworzyw sztucznych - transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

- stabilność pozycji załadowanych materiałów

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem

- kontrolę załadunku i wyładunku

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

(01(02) Rurociągi

Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości 10 cm w temperaturze powietrza 0 - 30oC.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 
w wykopie.

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami 
od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

Bose końce rur PVC należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, 
każda ostatnia rura, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, 
powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

Rurociągi z rur PE należy łączyć przy pomocy złączek i kształtek elektrooporowych. Załamania rurociągów wykonać kolanami i łukami łagodnymi. Nie dopuszcza się stosowania kolan i łuków segmentowych. Na rurociągach tłocznych zamontować studnie rewizyjne z kręgów bet. Ø 1200, oraz zawory napowietrzająco-odpowietrzające w miejscach zgodnie z PT.

W odcinkach, gdzie rurociągi przebiegają pod trasą dróg z przekryciem mniejszym od 1,0 m, rurociągi należy układać w rurach stalowych osłonowych. Jeśli rurociąg przebiega w sąsiedztwie istniejącego przewodu w odległości mniejszej od 30 cm, należy zabezpieczyć go stalową rurą osłonową zgodnie z PT.

Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności rurociągu.

(03) Studnie betonowe.

Studnie betonowe są studniami rewizyjnymi i uspokajającymi.

W wykopie na przygotowanym podłożu z podsypki piaskowej gr. 10 cm (ujętym w ST

02.01), wykonać podłoże betonowe grubości 10 cm z betonu B 7,5.

Elementy studni wkładać przy użyciu dźwigu. Łączenie elementów studni poprzez uszczelki gumowe.

Na zmontowanej studni ułożyć pierścienie regulujące wysokość włazu, pierścień odciążający (w przypadku drogi) oraz właz żeliwny typu ciężkiego z wypełnieniem betonowym. Powierzchnię studni betonowej należy dwukrotnie zaizolować roztworem asfaltowym.

(04) Studzienki kanalizacyjne inspekcyjne

Na uprzednio przygotowanym podłożu składającym się z podsypki piaskowej grubości 10 cm (ujętym w ST 02.01), posadowić dno studzienki z kinetą. Następnie nałożyć rurę wznoszącą karbowaną oraz rurę teleskopową ze stożkiem betonowym oraz włazem żeliwnym.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów oraz studni.

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-92/B-10735,

PN- 80/C-89205, PN-B-10729/1999 oraz zgodności wykonania z projektem.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru wykonanej kanalizacji sanitarnej, uwzględnione elementy składowe robót obmierzane wg poniższych jednostek:

  - m   – rurociągi,

  - szt. – studnie bet., studzienki inspekcyjne oraz zawory.

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

# 8.1. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735.

8.2. Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01-02) Rurociągi

Cena wykonania 1 m rurociągu  obejmuje:

- dostarczenie materiałów

- montaż rur oraz kształtek,

- włączenie rurociągów do studni,

- wykonanie próby szczelności.

Cena wykonania 1 szt. zaworu napowietrzająco-odpowietrzajacego obejmuje:

- dostarczenie materiałów

- montaż zaworu na rurociągu,

- montaż obudowy zaworu.

(03) Studnie betonowe

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie podłoża betonowego,

- montaż kompletnej studni wraz z jej zaizolowaniem,

- sprawdzenie szczelności studni.

(04) Studzienki inspekcyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje:

- dostarczenie materiałów,

- montaż kompletnej studni,

-  sprawdzenie szczelności studni.

10. Przepisy związane

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna . Obiekty i elementy wyposażenia . Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PVC .

##### SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# ST 02.04.

# PRZEPOMPOWNIE  ŚCIEKÓW

1.Wstęp

### 1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przepompowni ścieków  w ramach realizacji:

# „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

### 1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

### 1.3.Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w związku z budową kanalizacji sanitarnej i obejmują roboty budowlane, technologiczne, elektryczne i drogowe w :

- Przepompownia Ścieków PS -1		        		1 kpl

- Przepompownia Ścieków PS -2		        		1 kpl

- Przepompownia Ścieków PS -3		        		1 kpl

- Przepompownia Ścieków Plok -1		        		1 kpl

- Przepompownia Ścieków Plok -2		        		1 kpl

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070, PN-92/B-10735 PN 92/B-10729

i ST  „Wymagania ogólne”

### 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i  poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”.

## 2.Materiały

2.1.Przepompownie ścieków

2.1.1	  PS -1,

- obudowa  Ø 1500 z polimerobetonu lub żelbet.;

- pokrywa betonowa z włazem ciężkim 800x800,

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.)  zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem

płuczącym o parametrach:

Q = 9,6 dm³/s ;  P = 7,4 kW;  H = 36,7 m,

- prowadnica sprzęgająca, łańcuch nierdzewny,

- rurociągi łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej D=100mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym ,

- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h=1,8m,

- słupki ogrodzeniowe stalowe z rur Ø 76 x 3,5mm,

- typowa brama ogrodzeniowa o szer. 3 m,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie

z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

- szafa przepompowni,

- kabel YKY 5 x 16  - 12 m,

- stacja transformatorowa KS19-28z  „WILK” o mocy 40 kVA,

- kabel  3xXRUHAKXs 120/20kV   -  25 m,

- słup K1g-12/10,

- linia napowietrzna ALF6 – 50  15 kV  -  10 m,

- słup RPKo-12.

2.1.1	  PS -2,

- obudowa  Ø 1200 z polimerobetonu lub żelbet.;

- pokrywa betonowa z włazem ciężkim 800x800,

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.)  zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem

płuczącym o parametrach:

Q = 2,8 dm³/s ;  P = 2,4 kW ;  H = 25,3 m ;

- prowadnica sprzęgająca, łańcuch nierdzewny,

- rurociągi łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej D=50mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym ,

- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h=1,8m,

- słupki ogrodzeniowe stalowe z rur Ø 76x3,5mm,

- typowa brama ogrodzeniowa o szer. 3 m,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie

z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

- szafa przepompowni,

- kabel YKY 5 x 16  -  5 m,

- szafa pomiarowa,

- kabel YKY 4 x 16  - 56 m,

- złącze ZK-1.

2.1.1	  PS -3,

- obudowa  Ø 1500 z polimerobetonu lub żelbet.;

- pokrywa betonowa z włazem ciężkim 800x800,

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.)  zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem

płuczącym o parametrach:

Q = 8,2 dm³/s ;  P = 7,4 kW ;  H = 27,3 m ;

- prowadnica sprzęgająca, łańcuch nierdzewny,

- rurociągi łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej D=100mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym ,

- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h=1,8m,

- słupki ogrodzeniowe stalowe z rur Ø 76x3,5mm,

- typowa brama ogrodzeniowa o szer. 3 m,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie

z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

- szafa przepompowni,

- kabel YKY 5 x 16  -  5 m,

- szafa pomiarowa,

- kabel YKY 4 x 16 w AR50  - 24 m,

- złącze ZK-1.

2.1.1	  Plok -1,

- obudowa  Ø 1200 z polimerobetonu lub żelbet.;

- pokrywa betonowa z włazem ciężkim 800x800,

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.)  zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem

płuczącym o parametrach:

Q = 2,6 dm³/s ;  P = 1,5 kW ;  H = 7,5 m

- prowadnica sprzęgająca, łańcuch nierdzewny,

- rurociągi łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej D = 50mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym ,

- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h = 1,8m,

- słupki ogrodzeniowe stalowe z rur Ø 76x3,5mm,

- typowa brama ogrodzeniowa o szer. 3 m,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie

z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

- szafa przepompowni,

- kabel YKY 5 x 10  -  14 m,

- szafa pomiarowa,

- kabel YKY 4 x 10 w AR50  - 4 m,

- złącze ZK-1.

2.1.1	  Plok -2,

- obudowa  Ø 1200 z polimerobetonu lub żelbet.;

- pokrywa betonowa z włazem ciężkim 800x800,

- kominki wentylacyjne PVC lub stal nierdzewna,

- drabina z pomostem serwisowym ze stali nierdzewnej,

- deflektor ze stali nierdzewnej,

- szafka sterownicza,

- pompy (2szt.)  zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem

płuczącym o parametrach:

Q = 1,5 dm³/s ; P = 1,5 kW ;  H = 2,6 m

- prowadnica sprzęgająca, łańcuch nierdzewny,

- rurociągi łączone na kołnierze ze stali kwasoodpornej D = 50mm ,

- zawory zwrotne kulowe , zasuwy z klinem ogumowanym ,

- siatka ogrodzeniowa stalowa powlekana sztucznym tworzywem h=1,8m,

- słupki ogrodzeniowe stalowe z rur Ø 76x3,5mm,

- typowa brama ogrodzeniowa o szer. 3 m,

- instalacja elektryczna - zasilanie kablami przepompowni zgodnie

z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

- szafa przepompowni,

- kabel YKY 5 x 10  -  7 m,

- szafa pomiarowa,

- kabel YKY 4 x 10 w AR50  - 10 m,

- złącze ZK-1.

Dostawa pompowni  ma charakter kompleksowy .

2.2. Zakup transport i składowanie materiałów przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania robót.

Miejsca pozyskania materiałów, przewidzianych do realizacji zadania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Transport materiałów opisano w punkcie 4 niniejszej ST.

Składowanie – ze względu na specjalistyczny charakter zasadniczych elementów technologicznych  winny być spełnione zalecenia producenta dotyczące warunków składowania i magazynowania dostaw .

## 3.Sprzęt

3.1.1.	Żuraw budowlany samochodowy o nośności do 12 ton                                                 3.1.2.	Koparka i spycharka do robót ziemnych                                                       3.1.3.	Sprzęt do zagęszczania zasypki .                                                                    3.1.4	Samochód skrzyniowy do 5 ton

Samochód dostawczy do 0,9 ton                                                                                     3.1.5	Wibromłot

W przypadku wystąpienia wód gruntowych zastosować:

•	zestaw igłofiltrów

•	pompowy agregat igłofiltrowy

3.1.6           Sprzęt specjalistyczny dla robót branżowych : elektrycznych oraz automatyki,

montażowych urządzeń i instalacji technologicznych wchodzących w skład

przepompowni .

## 4.Transport

### 4.1.     Wyposażenie technologiczne przepompowni .

Elementy winny być przewożone w opakowaniach fabrycznych.

Należy je zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.

Wyładunek  elementów dostaw  wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na ładunku. Należy  dostosować się do zaleceń producenta .

### 4.2.	Kręgi  betonowe lub  prefabrykaty z polimerobetonu .

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać :

- stabilność pozycji załadowanych materiałów

- zabezpieczenia materiałów przed ich uszkodzeniem

- kontrolę załadunku i wyładunku.

## 5.Wykonanie robót

### 5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.

### 5.2.Zakres wykonywanych robót

#### 5.2.1.Wykonanie pompowni ścieków

Przepompownie ścieków montować w wykopie na przygotowanym podłożu z

podsypki piaskowej gr. 10 cm i płycie fundamentowej z  betonu B-25 o wymiarach:

PS 1, PS 2  - 2,5 m x 2,5 m gr. 0,30 m.;

PS 2  - 2,2 m x 2,2 m gr. 0,30 m;

Plok – 1, Plok – 2   - 2,0 m x 2,0 m gr. 0,30 m.

Elementy przepompowni montować przy pomocy dźwigu.

W  przepompowni ścieków PS -1, PS -2, PS -3 zamontować po dwie pompy  w przepompowniach ścieków Plok – 1, Plok -2 zamontować po jednej  pompę + jedna pompa rezerwowa, którą należy przekazać na magazyn..

W przepompowniach zamontować pompy zatapialne z wirnikiem rozdrabniającym  i zaworem płuczącym z możliwością naprzemiennej pracy pomp. Pompy montować na dnie komory ssawnej  za pomocą prowadnicy i automatycznego sprzęgła z kolanem przewodu tłocznego.

Pompy będą sterowane automatycznie za pomocą sygnalizatorów poziomu cieczy.

Liczba sygnalizatorów 5 sztuk.

Przewody tłoczne w przepompowni wykonać z rur ze stali kwasoodpornej gatunek

OH18N9 łączonych przez spawanie.   Na rurociągach  tłocznych, zamontować klapy

zwrotne i zasuwy odcinające, usytuowane ponad poziom  podłogi. Rurociągi tłoczne

wyposażyć w zawory odpowietrzające.

W stropie  zamontować właz umożliwiający montaż i demontaż pomp jak również

wejście do komory po  drabinie na pomost roboczy ze stali kwasoodpornej.

Przepompownie  należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną wyciągową i

nawiewną.

#### 5.2.2.	Wykonanie ogrodzenia

Teren przepompowni ścieków należy ogrodzić siatką stalową powlekaną sztucznym tworzywem rozwieszoną na słupkach  stalowych wykonywanych z rur stalowych Ø 76 x 3,5mm. Wysokość ogrodzenia  h = 1,80m.

Pod siatką przewidziano cokół betonowy. W ogrodzeniu przewiduje się typową bramę  o szerokości w świetle b = 3,0m.

Elementy stalowe muszą być ocynkowane ogniowo a siatka zabezpieczona przed

korozją powłoką z tworzywa sztucznego.

Teren niezabudowany wokół przepompowni obsiać trawą.

#### 5.2.3.	Wykonanie zasilania elektrycznego przepompowni

Przepompownie będą zasilane w energię elektryczną  z istniejącej sieci znajdującej się w pobliżu przepompowni. Zasilanie przepompowni PS – 1 należy wykonać przy pomocy stacji transformatorowej KS 19-28z z transformatorem 40 kVA, połączonej linią napowietrzną ALF6 – 50 , 15 kV oraz kablem 3xXRUHAKXs 120/20kV.

Stację transformatorową z szafą przepompowni połączyć kablem YKY 5 x16.

Pozostałe przepompownie należy zasilić w energię z istniejących linii przy pomocy kabla YKY 4 x 16 lub YKY 4 x 10 do szaf pomiarowych.

Przyłącze do szaf przepompowni wykonać kablem typu YKY 5 x 16 lub YKY 5 x 10. Kable 15 kV układać w ziemi na głębokości 1,0 m z przykryciem folią koloru czerwonego w warstwie 2 x 10 cm piasku. Kable 0,4 kV układać w ziemi na gł. 0,9 m z przykryciem folią niebieską w warstwie 2 x 10 cm piasku. Całość prac wykonać zgodnie z PN-&^/E-05125.

Z tablicy sterującej zasilanie pomp wykonać kablami zgodnie z Instrukcją Obsługi oraz Dokumentacją Fabryczną,

Szafkę sterującą dostarcza wykonawca przepompowni.

Przyłącza elektryczne wykonać zgonie z PB.

5.2.4.	Próba szczelności

Po zakończeniu robot montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności przepompowni ścieków. Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 .

5.2.5.   Rozruch mechaniczny i hydrauliczny pompowni

Rozruch mechaniczny – sprawdzenie czystości , szczelności , drożności , zamocowania i działania poszczególnych maszyn i urządzeń indywidualnie , zakończone spisaniem protokołu .Rozruch hydrauliczny –po rozruchu mechanicznym . Rozruch przeprowadzić w bezpiecznych warunkach sanitarnych tzn. przy zastosowaniu wody jako medium . W czasie trwania tej fazy rozruchu sprawdzić szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania obiektu i urządzeń . Główne prace rozruchu hydraulicznego polegają na :

- Sprawdzenie szczelności obiektu , szczelności przewodów grawitacyjnych            i ciśnieniowych oraz armatury przez napełnienie wodą ,

- Sprawdzenie wzajemnego usytuowania obiektów (wysokościowego)              oraz sprawdzenie spadków ,

- Oczyszczenie przewodów ,

- Sprawdzenie działania poszczególnych elementów , ich regulacja , usunięcie usterek ,

- Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń przy pełnym obciążeniu wodą (czas pracy urządzeń- 72 godziny),

- Regulacja układów sterowania automatycznego ,

- Regulacja armatury sterowniczej ręcznie i automatycznie ,

- Przedłożenie sprawozdania po uzyskaniu pozytywnego wyniku wraz                  z instrukcjami eksploatacji obiektów i urządzeń.

## 6.Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w ST .

### 6.1.     Badanie materiałów użytych do budowy .

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych podanych w pkt. 2 niniejszej ST

### 6.2.      Kontroli jakości robót .

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności wykonania obiektów i instalacji z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów pracy urządzeń pod pełnym obciążeniem.

## 7.Obmiar robót

Jednostką obmiaru są elementy składowe wyszczególnione w wykazie robót .

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Wymagania Ogólne”.

## 8.Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podane są w ST „Wymagania Ogólne”

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-92/B-10735

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji obiektów pompowni.

## 9.Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”.

Cena wykonania 1 kpl przepompowni ścieków obejmuje:

- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu z umocnieniem ścian oraz odwodnieniem,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- montaż kompleksowy pompowni ścieków,

- zasypka wykopu z demontażem szalunków oraz wywozem nadmiaru gruntu,

- wykonanie przyłącza elektrycznego z podłączeniem pomp,

- wykonanie prób szczelności,

- wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni z obsianiem trawą,

- wykonanie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego pompowni ścieków.

Cena wykonania 1 kpl zasilania elektroenergetycznego przepompowni ścieków obejmuje:

- zakup, transport i składowanie materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie fundamentów z ustawieniem i rozebraniem deskowania,

- montaż kompleksowy stacji transformatorowej,

- montaż słupów, linii napowietrznej, kabli, szaf pomiarowych oraz szaf przepompowni,

- zasypka wykopu z montażem folii,

- wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanych sieci.

10. Przepisy związane

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna . Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny.

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego).

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykłe.

PN-88/B-06250 Beton zwykły.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane . Nośność pali i fundamentów polowych.

PN-86/M-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej  gdy ich zakres dopuszcza prawo

polskie.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

ST 02.05.

#### ROBOTY  ROZBIÓRKOWE  I  ODTWORZENIOWE

1.Wstęp

1.1. Przedmiot  ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące rozbiórki 
 i odtworzenia dróg, chodników, placów i ogrodzeń w zakresie objętym przetargiem

# „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywin

# z przesyłem ścieków do oczyszczalni w Widuchowej”.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy robotach rozbiórkowych i odtworzeniowych dróg, chodników, placów i ogrodzeń (na trasie budowanych rurociągów) i obejmują:

1.3.1. Roboty rozbiórkowe

- rozbiórka nawierzchni z kostki „Polbruk”;

- rozbiórka nawierzchni asfaltowej;

- rozbiórka nawierzchni betonowej;

- rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych;

- rozbiórka  krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych;

- rozbiórka ogrodzenia;

- rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej.

1.3.2.	Roboty odtworzeniowe

- odtworzenie nawierzchni z kostki „Polbruk”;

- odtworzenie nawierzchni asfaltowych;

- odtworzenie nawierzchni betonowych;

- odtworzenie nawierzchni z płyt betonowych;

(5)    odtworzenie krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych;

(6)    odtworzenie ogrodzenia;

(7)    odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i  „Wymagania Ogólne”.

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową zapewniająca rozłożenie naprężeń w nawierzchni, przekazanie jej na podbudowę.

Warstwa ścieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni, poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o składnikach dobranych 
w odpowiednich proporcjach - mieszanka mineralna składająca się wyłącznie 
z kruszywa łamanego.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w ST  „Wymagania Ogólne”

2.Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót odtworzeniowych według zasad niniejszej ST są:

-     mieszanka mineralno- asfaltowa (PN-74/S-96022)

do betonu asfaltowego stosuje się kruszywa łamane, naturalne i naturalne uszlachetnione wg PN -87/B-01100, w proporcjach i o parametrach jakościowych, zależnych od rodzaju warstwy nawierzchni, do jakiej przeznaczony jest beton asfaltowy.

-     tłuczeń

kruszywo winno być pozbawione zanieczyszczeń obcych i winno odpowiadać 
klasie co najmniej II wg normy PB-B-11112:1196  „Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, krzywa uziarnienia musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi  pól dobrego uziarnienia lub odpowiedniej normy krajów Unii Europejskiej.

-	krawężnik betonowych 15x30x100cm, materiał z demontażu;

-	obrzeża trawnikowe 30 x 8cm, materiał z demontażu,

-	płytki betonowe, materiał z demontażu ;

-     kostka betonowa typu „Polbruk”, materiał z demontażu;

-     kostka kamienna nieregularna, materiał z demontażu;

-     piasek średnio lub gruboziarnisty

piasek powinien zawierać czyste ziarna kwarcowe o ostrych krawędziach, piasek powinien być badany przy każdej nowej dostawie

- 	piasek drobny do zamulania spoin;

3.Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu opisano w „Warunkach Ogólnych” ST .

Do wykonania robót drogowych należy używać następujących maszyn i urządzeń:

-    zagęszczarki do podsypki i nawierzchni żwirowej, spycharka, równiarka,  koparka,

walec samojezdny, dźwig kołowy,

-    walec wibracyjny,

-    wibratory powierzchniowe i wgłębne,

-    piła do cięcia asfaltu,

-    samochód do 5 t.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu opisano w „Warunkach Ogólnych” ST .

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót nawierzchniowych

5.1.1.   Roboty rozbiórkowe.

(1) Rozbiórka nawierzchni  z kostki betonowej „Polbruk”.

Roboty wykonywać ręcznie, materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy składować w pobliżu miejsca prowadzenia robót, pozostałą część wywieźć na składowisko. Materiał, który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora Nadzoru.

(2) Rozbiórka nawierzchni asfaltowej.

Asfalt pod wykop należy wyciąć piłą do asfaltu na szerokości do 1,5m na jeden rurociąg i rozebrać z transportem na składowisko do 1 km.

(3) Rozbiórka nawierzchni betonowej;

Nawierzchnię pod wykop należy rozebrać na szerokości do 1,5 m 
na jeden rurociąg. Gruz wywieźć na wysypisko.

(4) Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych.

Nawierzchnię rozebrać wraz z podbudową. Materiał składować do ponownego wbudowania.

(5) Rozbiórka  krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych.

Rozbierać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu, gruz wywieźć na składowisko. Materiał składować do ponownego wbudowania.

(6) Rozbiórka ogrodzenia.

Rozbierać ręcznie lub przy użyciu lekkiego sprzętu. Materiał składować do ponownego wbudowania.

(7) Rozbiórka nawierzchni  z kostki kamiennej nieregularnej.

Roboty wykonywać ręcznie, materiał przeznaczony do ponownego wbudowania należy składować w pobliżu miejsca prowadzenia robót, pozostałą część wywieźć na składowisko. Materiał, który ma być ponownie wbudowany musi posiadać akceptację Inspektora Nadzoru.

5.1.2.   Roboty odtworzeniowe.

(1) Nawierzchnie z kostki betonowej „Polbruk”

Nawierzchnie z kostki betonowej (materiał z odzysku 70 % materiał nowy 30 %) Nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cement. grubości 5 cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozłożyć na wyprofilowanym            i zagęszczonym podłożu.  Na tak przygotowanym podłożu należy układać kostkę betonową. Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 
i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej 
w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

(2) Nawierzchnia  asfaltowa.

W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię asfaltową należy ją odtworzyć z warstwy wiążącej o grubości 4cm i  warstwy ścieralnej - o grubości 3 cm z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-bitumiczna musi być dostarczona z otaczarni gwarantującej właściwą jakość mieszanki. Dozowanie powinno odbywać się przy użyciu wagi sterowanej automatycznie. Jako lepiszcza używać asfaltu drogowego D50. Receptura podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu nie może przekroczyć jednej godziny.

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki 
o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki i posiadającej wyposażenie umożliwiające:

  - automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie 
     z niweletą oraz grubością;

  - elementy wibrujące do wstępnego zagęszczania z regulacją częstotliwości i

amplitudy drgań;

  - urządzenie do podgrzewania elementów roboczych układarki.

Nawierzchnię zagęścić zestawem walców ogumionym i stalowym lub mieszanym.

(3) Nawierzchnia  betonowe

W miejscach gdzie rozebrano nawierzchnię należy ją odtworzyć z betonu drogowego B25 grub. 15 cm po zagęszczeniu na podbudowie z chudego betonu grub. 12 cm. Receptura betonu musi posiadać akceptację Inżyniera. Różnica temperatur pomiędzy podbudową a układaną mieszanką nie może przekraczać 12oC.

Zagęszczanie masy betonowej w nawierzchni powinno być rozpoczęte nie później niż przed upływem 30 min. w temperaturze powyżej 20oC, a przy temperaturze poniżej 20oC nie później niż po upływie godziny od czasu dodania wody do masy betonowej.

Masę betonową zagęszczać wibratorami powierzchniowymi i wgłębnymi.

(4)  Nawierzchnia z płytek betonowych.                                                                                    Nawierzchnię odtworzyć z materiału z rozbiórki.

Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu należy wykonać warstwę odcinającą grub. 10 cm z piasku drobnego zagęszczonego.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481 [2], cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania).

Na warstwie piasku należy wykonać nawierzchnię z istniejących płytek betonowych.

(5)  Krawężniki betonowe i obrzeża trawnikowe

Nawierzchnie dróg należy obramować istniejącym krawężnikiem betonowym

15x30x100cm., a nawierzchnie chodników obrzeżem trawnikowym 30 x 8 cm. Obrzeża i krawężniki betonowe należy ustawiać na ławie z oporem

wykonaną z betonu klasy B15.

(6)  Ogrodzenie

Po zakończeniu robót ziemnych należy z istniejących materiałów odtworzyć

ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych zakotwionych z gruncie  betonem B 15.

(7) Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

Nawierzchnie z kostki kamiennej (materiał z odzysku 100 %)

Nawierzchnię należy wykonać z kostki kamiennej na podsypce piaskowo-cement. grubości 5 cm. Podsypkę cementowo-piaskową rozłożyć na wyprofilowanym            i zagęszczonym podłożu.  Na tak przygotowanym podłożu należy układać kostkę kamienną nieregularną. Kostkę układać w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

Uwaga:  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. „Warunkach Ogólnych” .

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady jakości robót podano w ST „Warunkach Ogólnych”.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru jest 1 m2 rozebranej i odtworzonej drogi, chodnika, placu.

Jednostką obmiaru dla krawężników, obrzeży trawnikowych i ogrodzeń jest 1 m.

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST „Warunkach Ogólnych” pkt. 7.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Warunkach Ogólnych”

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne zasady płatności  podano w ST „Wymagania ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

(01) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki bet. „Polbruk”

Cena wykonania 1 m² rozbiórki i odtworzenia kostki bet. obejmuje:

- rozebranie kostki z  transportem  na magazyn,

- dostarczenie materiałów

- montaż podsypki piaskowej,

- montaż kostki bet.,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(02) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej

Cena wykonania 1 m² rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej obejmuje:

- przecięcie nawierzchni asfaltowej piłą do asfaltu,

- rozebranie nawierzchni asfaltowej z  transportem  na wysypisko,

- rozebranie podbudowy z tłucznia z  transportem  na magazyn,

- dostarczenie materiałów,

- montaż podbudowy z istniejącego tłucznia,

- montaż nawierzchni asfaltowej,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(03) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni betonowych

Cena wykonania 1 m² rozbiórki i odtworzenia nawierzchni betonowych obejmuje:

- rozebranie nawierzchni betonowej z  transportem  na składowisko,

- dostarczenie materiałów

- montaż podsypki piaskowej,

- montaż nawierzchni betonowej,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(04) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płytek betonowych.

Cena wykonania 1 m² rozbiórki i odtworzenia płytek betonowych obejmuje:

- rozebranie płytek betonowych ze złożeniem na odkładzie,

- dostarczenie materiałów na podsypkę,

- montaż podsypki piaskowej,

- montaż płytek betonowych,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(05) Rozbiórka i odtworzenie krawężników betonowych i obrzeży trawnikowych.

Cena wykonania 1 m rozbiórki i odtworzenia krawężnika bet. obejmuje:

- rozebranie obudowy bet. krawężnika i obrzeży trawnikowych z transportem gruzu

na składowisko do 1 km,

- rozebranie krawężnika bet. z  transportem  na magazyn,

- rozebranie obrzeży trawnikowych bet. z  transportem  na magazyn,

- dostarczenie materiałów,

- montaż podsypki piaskowej,

- montaż krawężnika bet.,

- montaż obrzeży trawnikowych bet.,

- montaż obudowy bet. krawężnika i obrzeży trawnikowych,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(06) Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia.

Cena wykonania 1 m rozbiórki i odtworzenia ogrodzenia obejmuje:

- rozebranie ogrodzenia z  transportem  na magazyn,

- dostarczenie materiałów

- montaż ogrodzenia z obetonowaniem słupków,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

(07) Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej.

Cena wykonania 1 m² rozbiórki i odtworzenia kostki kamiennej obejmuje:

- rozebranie kostki z  transportem  na magazyn,

- dostarczenie materiałów

- montaż podsypki piaskowej,

- montaż kostki kamiennej,

- posprzątanie terenu po robotach montażowych.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Warunkach Ogólnych”

10. Przepisy związane.

PN-87/B- 01100 Kruszywo skalne. podział, nazwy, określenia.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia.

PN-88/B-06250 - Beton zwykły